## 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Тип | ТДТН-25000/150
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Заводський номер | 153059
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Рік випуску | 1994
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Рік вводу | 1994
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номер заказу
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Позначення
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РС-9-85
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 9440
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 9440\1992Г
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Повна маса, т | 66.8
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Маса масла, т | 20.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Маса активної частини, т | 32
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 5.6
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Транспортна маса, т | 58
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 15000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 15000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 15000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | YН/YН/Д-0-11
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 91.35
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 375
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 1313
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.88
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 18.57
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.7
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 39.1
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | 0.35
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Тип | ТДТН-25000/150
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Заводський номер | 89701
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Рік випуску | 1974
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Рік вводу | 1974
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номер заказу | 25903/14
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Позначення
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РС-9-85
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 9440
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Заводський номер приводу перемикаючого пристрою
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Повна маса, т | 76.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Маса масла, т | 23.1
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Маса активної частини, т | 36.6
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 6.77
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Транспортна маса, т | 67
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 25000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 16750
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 16750
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 16750
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | YН/YН/Д-0-11
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 158
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 38.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 11
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.9
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.6
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.07
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 3510
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | 0.61
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | GTBN-160-12/A | 446141 | 1974 | 1975 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.6
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | ТМ-160/10-66 | 486304 | 1973 | 1976 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.5

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-26к-0 | РДЗ-150 2/1000 |  | 2017 | 2017
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-27к-0 | РДЗ-150 2/1000 |  | 2017 | 2017
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-26к-Р | РДЗ-150 1/1000 |  | 2017 | 2017
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-27к-P | РДЗ-150 1/1001 |  | 2017 | 2017
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | С-1-1 | РНДЗ-1б-150/1000
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | С-1-2 | РДЗ-150 1/1000 |  | 2017 | 2017
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | РНДЗ-1б-154/600 |  | 1976 | 1977
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-2 | РДЗ-150 1/1000 |  | 1964 | 1964
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РЛДЗ-2-35/630
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РЛНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-2 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | М-31-1 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | М-31-2 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-312-0 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-312-1 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-312-2 | DTS-40,5/1000 |  | 2019 | 2019
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-313-0 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-313-2 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-314-0 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-314-2 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-315-0 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-315-1 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-316-0 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-316-1 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-316-2 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-317-0 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-317-1 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-317-2 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-318-0 | РНДЗ-2-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-318-1 | РНДЗ-1-35/600
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-318-2 | РНДЗ-1-35/600

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | С-1 | С-1 | LTB-170 D1/B | 8631855 | 2002 | 2002 | BLK-222 | 3150 | 31.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | МКП-35-1000-25 | 10625 | 1974 | 1976 | ШПЄ-31 | 1000 | 25
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-32 | Т-32 | МКП-35-1000-25 | 10955 | 1975 | 1976 | ШПЄ-31 | 1000 | 25
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | М-31 | М-31 | МКП-35-1000-25 | 10745 | 1976 | 1976 | ШПЄ-31 | 1000 | 25
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-312 | Л-312 | ВМК-35Є-1000/16 | 3935 | 1984 | 1984 | ШПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-313 | Л-313 | ВМК-35Є-1000/16 | 3830 | 1981 | 1981 | ШПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-314 | Л-314 | ВМК-35Є-1000/16 | 3831 | 1982 | 1982 | ШПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-315 | Л-315 | ВМК-35Є-1000/16 | 4252 | 1981 | 1981 | ШПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-316 | Л-316 | ВМК-35Є-1000/16 | 3881 | 1984 | 1984 | ШПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-317 | Л-317 | ВМК-35Є-1000/16 | 3951 | 1984 | 1984 | ШПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-318 | Л-318 | ВМК-35Є-1000/16 | 3947 | 1979 | 1983 | ШПЄ-31 | 1000 | 16
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 26 | Т-11 | BB/TEL-10-31,5/1600 | 109173 | 2014 | 2015 |  | 1600 | 31.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 22 | Л-122 | BB/TEL-10-20/1000 | 881239 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 20 | Л-120 | BB/TEL-10-20/1000 | 881412 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 18 | Л-118 | BB/TEL-10-20/1000 | 881248 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 16 | С-12 | BB/TEL-10-31,5/1600 | 109180 | 2014 | 2015 |  | 1600 | 31.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 12 | Л-112 | BB/TEL-10-20/1000 | 881247 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 10 | Л-110 | BB/TEL-10-20/1000 | 881405 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 8 | Л-108 | BB/TEL-10-20/1000 | 881408 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 4 | Т-12 | BB/TEL-10-31,5/1600 | 109187 | 2014 | 2015 |  | 1600 | 31.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 23 | 1ТСН | BB/TEL-10-20/1000 | 881406 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 21 | Л-121 | BB/TEL-10-20/1000 | 881250 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 19 | Л-119 | BB/TEL-10-20/1000 | 881404 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 17 | Л-117 | BB/TEL-10-20/1000 | 881413 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 15 | Л-115 | BB/TEL-10-20/1000 | 881409 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 13 | Л-113 | BB/TEL-10-20/1000 | 881251 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 11 | Л-111 | BB/TEL-10-20/1000 | 881253 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 9 | Л-109 | BB/TEL-10-20/1000 | 881246 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 7 | 2ТСН | BB/TEL-10-20/1000 | 881252 | 2015 | 2015 |  | 1000 | 20

## Відділювачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 1Т | ОД-220 |  | 1964 | 1974
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Короткозамикач 150кВ | 1Т | КЗ-154 |  |  | 1974
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 2Т | ОД-220 |  |  | 1967
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Короткозамикач 150кВ | 2Т | КЗ-154 |  |  | 1964

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | РП-150кВ | Фаза "A" | СА-170 | 18017242/5 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | РП-150кВ | Фаза "B" | СА-170 | 18017242/10 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | РП-150кВ | Фаза "C" | СА-170 | 18017242/6 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "A" | СА-170 | 18017242/7 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "B" | СА-170 | 18017242/2 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "C" | СА-170 | 18017242/11 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ТТ-1Т | Фаза "A" | СА-170 | 18017242/12 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ТТ-1Т | Фаза "B" | СА-170 | 18017242/1 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ТТ-1Т | Фаза "C" | СА-170 | 18017242/9 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ТТ-2Т | Фаза "A" | СА-170 | 18017242/8 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ТТ-2Т | Фаза "B" | СА-170 | 18017242/4 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | ТТ-2Т | Фаза "C" | СА-170 | 18017242/3 | 2018 | 2019 | 600-1200 | 600-1200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-312 | Фаза "A" | ТФЗМ-35 | 53765 | 1990 |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-312 | Фаза "C" | ТФЗМ-35 | 71963 | 2000 |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-313 | Фаза "A" | ТФН-35М | 18140 |  |  | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-313 | Фаза "B" | ТФН-35М | 22084 |  |  | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-313 | Фаза "C" | ТФН-35М | 1871 |  |  | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-314 | Фаза "A" | ТФН-35М | 7291 | 1978 |  | 400 | 400/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-314 | Фаза "B" | ТФН-35М | 7320 | 1978 |  | 400 | 400/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-314 | Фаза "C" | ТФН-35М | 17897 | 1980 |  | 400 | 400/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-315 | Фаза A | ТФН-35М | 9093 | 1978 |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-315 | Фаза B | ТФН-35М | 72511 |  |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-315 | Фаза C | ТФН-35М | 9082 | 1978 |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-316 | Фаза A | ТФН-35М | 1908 | 1971 |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-316 | Фаза B | ТФН-35М | 20751 | 1980 |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-316 | Фаза C | ТФН-35М | 1906 | 1971 |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-317 | Фаза A | ТФН-35М | 1807 | 1971 |  | 150 | 150/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-317 | Фаза B | ТФН-35М | 1233 | 1971 |  | 150 | 150/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-318 | Фаза A | ТФН-35М | 13366 | 1976 |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-318 | Фаза C | ТФЗМ-35 | 67918 | 1992 |  | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 5705 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза B | ТПЛУ-10 | 5706 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 5702 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 5617 | 2015 | 2015 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза B | ТПЛУ-10 | 5618 | 2015 | 2015 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5619 | 2015 | 2015 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5703 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5704 | 2016 | 2016 | 1500 | 1500/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-108 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5561 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-108 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5563 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-109 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5531 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-109 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5532 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-110 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5562 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-110 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5555 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-111 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5529 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-111 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5528 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-112 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5554 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-112 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5560 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-113 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5544 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-113 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5542 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-115 | Фаза "A"
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-115 | Фаза "C"
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-117 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5664 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-117 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5665 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-118 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5666 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-118 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 6661 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-119 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5663 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-119 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5658 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-120 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 30907 | 2020 | 2021 | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-120 | Фаза B | ТПЛУ-10 | 30908 | 2020 | 2021 | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-120 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 30906 | 2020 | 2021 | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-121 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5660 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-121 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5662 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-122 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5614 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-122 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5613 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТСН-1 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5667 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТСН-1 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5659 | 2016 | 2016 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТСН-2 | Фаза "A" | ТПЛУ-10 | 5545 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТСН-2 | Фаза "C" | ТПЛУ-10 | 5543 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "A" | UTE-170 | 18017243/5 | 2018 | 2019 | 150 | 150000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "B" | UTE-170 | 18017243/9 | 2018 | 2019 | 150 | 150000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "C" | UTE-170 | 18017243/10 | 2018 | 2019 | 150 | 150000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "A" | UTE-170 | 18017243/7 | 2018 | 2019 | 150 | 150000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "B" | UTE-170 | 18017243/11 | 2018 | 2019 | 150 | 150000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "C" | UTE-170 | 18017243/12 | 2018 | 2019 | 150 | 150000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "A" | ЗНОЛ-35 | 00065-14 | 2014 | 2014 | 35 | 35000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "B" | ЗНОЛ-35 | 00063-14 | 2014 | 2014 | 35 | 35000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "C" | ЗНОЛ-35 | 00061-14 | 2014 | 2014 | 35 | 35000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "A" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1145479 | 1979 |  | 35 | 35000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "B" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1382934 | 1990 |  | 35 | 35000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "C" | ЗНОМ-35-65-У1 | 1382963 | 1990 |  | 35 | 35000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза A | ЗНОЛП-10У2 | 4000398 | 2014 | 2016 | 10 | 10000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза B | ЗНОЛП-10У2 | 4000408 | 2014 | 2016 | 10 | 10000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза C | ЗНОЛП-10У2 | 4000407 | 2014 | 2016 | 10 | 10000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза A | ЗНОЛП-10У2 | 4000365 | 2014 | 2016 | 10 | 10000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза B | ЗНОЛП-10У2 | 4000405 | 2014 | 2016 | 10 | 10000/100
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза C | ЗНОЛП-10У2 | 4000405 | 2014 | 2016 | 10 | 10000/100

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Будинок ГЩУ | 307.5
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Будинок ЗРУ 10 | 179.4
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Майстерня | 60.3
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ | Гараж | 45.4

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "Новоукраїнська" 150/35/10 кВ