## 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Тип | ТДТН 63000/150-70 У1
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Заводський номер | 100560
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Рік випуску | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Рік вводу | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номер заказу | 63303/9
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Позначення | 1АХ 715.188.003
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РС - 4
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою | 4235 ( рік вип. 1977 )
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ - 4
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою | 18742 ( рік вст.2021 )
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Повна маса, т | 130.8
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Маса масла, т | 34.4
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Маса активної частини, т | 69.54
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 7.9
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Транспортна маса, т | 109
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 63000
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 63000
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 63000
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 63000
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 42210
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 42210
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 42210
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Yн/ Yн/ Д - 0 - 11
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 230.2
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 945
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 3310
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.8
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.7
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.51
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 70
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | 0.51
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Тип | ТДТН-63000/150-70У1
| Заводський номер | 104755
| Рік випуску | 1978
Рік вводу
| Номер заказу | 63303/13
| Позначення | 1АХ 715.187.002
| Кліматичне виконання | У
| Категорія розміщення | 1
| Вид охолодження | Д
| Тип перемикаючого пристрою | РС - 4
| Заводський номер перемикаючого пристрою | 5735 ( рік виг. 1978 )
| Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
| Заводський номер приводу перемикаючого пристрою | 5735 ( рік виг. 1978 )
| Повна маса, т | 130
| Маса масла, т | 34.55
| Маса активної частини, т | 69.54
| Маса з'ємної частини баку, т | 7.9
| Транспортна маса, т | 109
| Марка масла | ТКп
| Номінальна потужність трансформатора, кВА | 63000
| Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 63000
| Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 63000
| Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 63000
| Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 42210
| Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 42210
| Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 42210
| Номінальна частота, Гц | 50
| Схема та група з'єднання обмоток | Y0/Y0/Д-0-11
| Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
| Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
| Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
| Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
| Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
| Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 230.2
| Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 945
| Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 3310
| Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.9
| Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.8
| Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.58
| Втрати холостого ходу, кВт | 70.6
| Струм холостого ходу, % | 0.51
| Кількість положень сторони ВН | 19
| Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | ТСЗН-100/10У3 | 114413 | 2011 | 2011 | 10 | 0,4 ±2*2,5% | 4.66 | м.Хмельницький
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | ТСЗ-100/10-У2 | 160932001 | 2016 | 2018 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.7 | ЗТЗ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 3 ТДК | ТМ-400/10 У1 | 436450 | 2010 | 2011 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.8 | м.Хмельницький
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | 4 ТДК | ТМ-400/10 У1 | 436451 | 2010 | 2011 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 4.87 | м.Хмельницький
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Реактор дугогасний | ДК-13 | РЗДПОМ-480 |  | 2011 | 2011 | 10 |  |  | ВАТ Донбасенерго
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Реактор дугогасний | ДК-14 | РЗДПОМ-480 |  | 2011 | 2011 | 10 |  |  | ВАТ Донбасенерго
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Реактор дугогасний | ДК-31 | РЗДПОМ-700 |  | 2011 | 2011 | 35 |  |  | ВАТ Донбасенерго

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-74-0 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-74-Р | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-74Б-Р | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-74Б-0 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-74-1 | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-74Б-2 | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | С-1-1 | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | С-1-2 | РДЗП-1-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-2 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | ТН-1-1 | РДЗП-2-150/1000 |  | 2012 | 2012
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | ТН-2-2 | РНДЗ-1б-150/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-32-2 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-1 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-2 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТСН-3-2 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-610-1 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-610-0 | РНДЗ-2-35У/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-608-1 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-608-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-615-2 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-615-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-605У-2 | РНДЗ-1б-35/1000 |  | 1976 | 1977
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-605У-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1976 | 1977

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | Л-74 | Л-74 | LTB-170 D1/B | 1HSB0534239 | 2005 | 2005 | BLK-222 | 3150 | 40
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | Л-74Б | Л-74Б | LTB-170 D1/B | 1HSB0534242 | 2005 | 2005 | BLK-222 | 3150 | 40
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 150 кВ | С-1 | С-1 | LTB-170 D1/B | 1HSB01020046 | 2010 | 2010 | BLK-222 | 3150 | 40
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | ВР35НСМ | 93 | 2010 | 2010 | ШПЕ | 1600 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-32 | Т-32 | ВР35НСМ | 95 | 2010 | 2010 | ШПЕ | 1600 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | С-31 | С - 31 | ВР35НСМ | 94 | 2010 | 2010 | ШПЕ | 1600 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-610 | Л-610 | ВР35НСМ | 91 | 2010 | 2010 | ШПЕ | 1600 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-608 | Л-608 | ВР35НСМ | 96 | 2010 | 2010 | ШПЕ | 1600 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-615 | Л-615 | ВР35НСМ | 97 | 2010 | 2010 | ШПЕ | 1600 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-605У | Л-605У | ВР35НСМ | 98 | 2010 | 2010 | ШПЕ | 1600 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Т-11 | Т-11 | ВРЗ-10 | 2929 | 2011 | 2011 | ЕМ | 3150 | 40
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Т-12 | Т-12 | ВРЗ-10 | 2368 | 2011 | 2011 | ЕМ | 3150 | 40
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Т-13 | Т-13 | ВРЗ-10 | 2926 | 2011 | 2011 | ЕМ | 3150 | 40
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Т-14 | Т-14 | ВРЗ-10 | 2928 | 2011 | 2011 | ЕМ | 3150 | 40
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | С-12 | С-12 | ВВ/ТЕL-10 | 82621 | 2011 | 2011 | ЕМ | 2000 | 31.5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | С-34 | С-34 | BB/ ТЕL-10 | 82620 | 2011 | 2011 | ЕМ | 2000 | 31.5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-1 | Л-1 | BB/ ТЕL-10 | 83126 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-103 | Л-103 | BB/ ТЕL-10 | 82947 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-5 | Л-5 | BB/ ТЕL-10 | 81985 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-7 | Л-7 | BB/ ТЕL-10 | 83117 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-17 | Л-17 | BB/ ТЕL-10 | 83141 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-119 | Л-119 | BB/ ТЕL-10 | 82945 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | ТВП-1 | ТВП-1 | BB/ ТЕL-10 | 83142 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-125 | Л-125 | BB/ ТЕL-10 | 83125 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-233 | Л-233 | BB/ ТЕL-10 | 82938 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-45 | Л-45 | BB/ ТЕL-10 | 83127 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | ТВП-2 | ТВП-2 | BB/ ТЕL-10 | 83134 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-249 | Л-249 | BB/ ТЕL-10 | 83123 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-253 | Л-253 | BB/ ТЕL-10 | 82952 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-255 | Л-255 | BB/ ТЕL-10 | 82933 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-57 | Л-57 | BB/ ТЕL-10 | 83119 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-310 | Л-310 | BB/ ТЕL-10 | 82943 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-314 | Л-314 | BB/ ТЕL-10 | 83120 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-318 | Л-318 | BB/ ТЕL-10 | 83115 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-320 | Л-320 | BB/ ТЕL-10 | 921434 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | ТДК-3 | ТДК-3 | BB/ ТЕL-10 | 83116 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-432 | Л-432 | BB/ ТЕL-10 | 83129 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-434 | Л-434 | BB/ ТЕL-10 | 82959 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-436 | Л-436 | BB/ ТЕL-10 | 82955 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-442 | Л-442 | BB/ ТЕL-10 | 914261 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | ТДК-4 | ТДК-4 | BB/ ТЕL-10 | 83121 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-446 | Л-446 | BB/ ТЕL-10 | 83118 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-450 | Л-450 | BB/ ТЕL-10 | 83137 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-452 | Л-452 | BB/ ТЕL-10 | 82948 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-454 | Л-454 | BB/ ТЕL-10 | 83124 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | Л-56 | Л-56 | BB/ ТЕL-10 | 83122 | 2011 | 2011 | ЕМ | 630 | 20

## Відділювачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 1Т | ОД-220/1000 |  | 1977 | 1979
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 2Т | ОД-154/1000 |  | 1976 | 1979

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-74 | Фаза "A" | TG-170 | 15234/10 | 2010 | 2010 | 1000 | 1000/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-74 | Фаза "B" | TG-170 | 15235/10 | 2010 | 2010 | 1000 | 1000/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-74 | Фаза "C" | TG-170 | 15238/10 | 2010 | 2010 | 1000 | 1000/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "A" | TG-170 | 15240/10 | 2010 | 2010 | 750 | 750/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "B" | TG-170 | 15239/10 | 2010 | 2010 | 750 | 750/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | С-1 | Фаза "C" | TG-170 | 15241/10 | 2010 | 2010 | 750 | 750/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-74Б | Фаза "A" | TG-170 | 15231/10 | 2010 | 2010 | 1000 | 1000/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-74Б | Фаза "B" | TG-170 | 15230/10 | 2010 | 2010 | 1000 | 1000/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | Л-74Б | Фаза "C" | TG-170 | 15232/10 | 2010 | 2010 | 1000 | 1000/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | РП | Фаза "A" | TG-170 | 15233/10 | 2010 | 2010 | 1000 | 1000/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | РП | Фаза "B" | TG-170 | 15237/10 | 2010 | 2010 | 1000 | 1000/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 150 кВ | РП | Фаза "C" | TG-170 | 15236/10 | 2010 | 2010 | 1000 | 1000/5 | ABB
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "A" | GIF-36 | 30644848 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "B" | GIF-36 | 30644849 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "C" | GIF-36 | 30644850 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "A" | GIF-36 | 30644856 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "B" | GIF36 | 30644855 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза "C" | GIF36 | 30644847 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | С-31 | Фаза "A" | GIF-36 | 30644853 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | С-31 | Фаза "C" | GIF-36 | 30644851 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-610 | Фаза "A" | GIF-36 | 30644844 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-610 | Фаза "C" | GIF-36 | 30644845 | 2010 | 2010 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-608 | Фаза "A" | GIF-36 | 30644857 | 2010 | 2010 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-608 | Фаза "C" | GIF-36 | 30644854 | 2010 | 2010 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-615 | Фаза "A" | GIF36 | 30644843 | 2010 | 2010 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-615 | Фаза "C" | GIF36 | 30644842 | 2010 | 2010 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-605У | Фаза "A" | GIF36 | 30644852 | 2010 | 2010 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-605У | Фаза "C" | GIF-36 | 30644858 | 2010 | 2010 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза A | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза B | ТЛП-10 | 21247 | 2013 | 2013 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза C | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза A | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза B | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т--12 | Фаза C | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-13 | Фаза A | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-13 | Фаза B | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-13 | Фаза C | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-14 | Фаза A | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-14 | Фаза B | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-14 | Фаза C | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 3000 | 3000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза A | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 2000 | 2000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза C | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 2000 | 2000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-34 | Фаза A | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 2000 | 2000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-34 | Фаза C | ТПОЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 2000 | 2000/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-1 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 200 | 200/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-1 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 200 | 200/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-103 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-103 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1977 | 1979 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-5 | Фаза A | ТЛО-10 | 14-21595 | 2014 | 2017 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-5 | Фаза C | ТЛО-10 | 14-21592 | 2014 | 2017 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-7 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1978 | 1979 | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-7 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1978 | 1979 | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-17 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 1978 | 1979 | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-17 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 1978 | 1979 | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-119 | Фаза A | ТПОЛ-10 | 2439 | 1975 | 1979 | 800 | 800/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-119 | Фаза C | ТПОЛ-10 | 14745 | 1975 | 1979 | 800 | 800/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТВП-1 | Фаза A | ТПЛ-10 |  | 2011 | 2011 | 200 | 200/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТВП-1 | Фаза C | ТПЛ-10 |  | 2011 | 2011 | 200 | 200/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-125 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 11923 | 2016 | 2017 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-125 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 11951 | 2016 | 2017 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-233 | Фаза A | ТПОЛ-10 | 25406 | 1975 | 1979 | 800 | 800/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-233 | Фаза C | ТПОЛ-10 | 14177 | 1975 | 1979 | 800 | 800/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-45 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-45 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТВП-2 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 7163 | 2011 | 2019 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТВП-2 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 7247 | 2011 | 2019 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-249 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 11986 | 2016 | 2016 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-249 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 11987 | 2016 | 2016 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-253 | Фаза A | ТПОЛ-10 |  |  |  | 800 | 800/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-253 | Фаза C | ТПОЛ-10 |  |  |  | 800 | 800/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-255 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  |  | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-255 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  |  | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-57 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  |  | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-57 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  |  | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-310 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 11922 | 2016 | 2016 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-310 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 11915 | 2016 | 2016 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л--314 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-314 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-318 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 11989 | 2016 | 2018 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-318 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 11894 | 2016 | 2018 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-320 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 15640 | 2017 | 2017 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-320 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 15638 | 2017 | 2017 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-3 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-3 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-432 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 834 | 2012 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-432 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 2718 | 2013 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-442 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 15637 | 2017 | 2017 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-442 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 15639 | 2017 | 2017 | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-4 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | ТДК-4 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-446 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 11979 | 2016 | 2016 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-446 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 11949 | 2016 | 2016 | 150-300 | 150-300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-450 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-450 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  |  | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-452 | Фаза A | ТПОЛ-10 |  |  |  | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-452 | Фаза C | ТПОЛ-10 |  |  |  | 600 | 600/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-454 | Фаза A | ТПЛУ-10 | 6997 | 2011 | 2011 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-454 | Фаза C | ТПЛУ-10 | 7275 | 2011 | 2011 | 300 | 300/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-56 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  |  | 200 | 200/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-56 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  |  | 200 | 200/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-436 | Фаза А | ТПЛМ-10 | 62314 | 1979 | 1979 | 100 | 100/5
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-436 | Фаза С | ТПЛМ-10 | 51029 | 1975 | 1979 | 100 | 100/5

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "A" | UTE-170 | 19013606/1 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100 | Arteche | ТН-1
| Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "B" | UTE-170 | 19013606/2 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100 | Arteche | ТН-1
| Трансформатор напруги 150 кВ | 1СШ-150кВ | Фаза "C" | UTE-170 | 19013606/4 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100 | Arteche | ТН-1
| Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "A" | UTE-170 | 19013606/5 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100 | Arteche | ТН-2
| Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "B" | UTE-170 | 19013606/3 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100 | Arteche | ТН-2
| Трансформатор напруги 150 кВ | 2СШ-150кВ | Фаза "C" | UTE-170 | 19013606/6 | 2017 | 2017 | 150 | 150000/100 | Arteche | ТН-2
| Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "A" | GEF-36 | 30863346 | 2012 | 2013 | 35 | 35000/100 | Ritz | ТН-31
| Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "B" | GEF-36 | 30863347 | 2012 | 2013 | 35 | 35000/100 | Ritz | ТН-31
| Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "C" | GEF-36 | 30863348 | 2012 | 2013 | 35 | 35000/100 | Ritz | ТН-31
| Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "A" | GEF-36 | 30863345 | 2012 | 2013 | 35 | 35000/100 | Ritz | ТН-32
| Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "B" | GEF-36 | 30863351 | 2012 | 2013 | 35 | 35000/100 | Ritz | ТН-32
| Трансформатор напруги 35 кВ | 2СШ-35кВ | Фаза "C" | GEF-36 | 30863352 | 2012 | 2013 | 35 | 35000/100 | Ritz | ТН-32
| Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза A | НОЛ-10 | 97 | 2010 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | 2НОЛ-11
| Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза C | НОЛ-10 | 471 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | 2НОЛ-11
| Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза A | IVS1F-1.1.1 | 1081 | 2017 | 2017 | 10 | 10500/100 |  | ТН-11
| Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза B | IVS1F-1.1.1 | 1080 | 2017 | 2017 | 10 | 10500/100 |  | ТН-11
| Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза C | IVS1F-1.1.1 | 1079 | 2017 | 2017 | 10 | 10500/100 |  | ТН-11
| Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фази ABC | НОЛ-10 | 836 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-11У
| Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фази ABC | НОЛ-10 | 827 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-11У
| Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза A | НОЛ-10 | 838 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | 2НОЛ-12
| Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза C | НОЛ-10 | 837 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | 2НОЛ-12
| Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза A | ЗНОЛП-10 | 1002586 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-12
| Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза B | ЗНОЛП-10 | 1002584 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-12
| Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фаза C | ЗНОЛП-10 | 1002590 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-12
| Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фази ABC | НОЛ-10 | 472 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-12У
| Трансформатор напруги 10 кВ | 2СШ-10кВ | Фази ABC | НОЛ-10 | 474 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-12У
| Трансформатор напруги 10 кВ | 3СШ-10кВ | Фаза A | ЗНОЛ-10 | 6583 | 1986 | 2017 | 10 | 10000/100 |  | ТН-13
| Трансформатор напруги 10 кВ | 3СШ-10кВ | Фаза B | ЗНОЛ-10 | 27 | 1994 | 2017 | 10 | 10000/100 |  | ТН-13
| Трансформатор напруги 10 кВ | 3СШ-10кВ | Фаза C | ЗНОЛ-10 | 19 | 1994 | 2017 | 10 | 10000/100 |  | ТН-13
| Трансформатор напруги 10 кВ | 3СШ-10кВ | Фази ABC | НОЛ-10 | 820 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-13У
| Трансформатор напруги 10 кВ | 3СШ-10кВ | Фази ABC | НОЛ--10 | 839 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-13У
| Трансформатор напруги 10 кВ | 4СШ-10кВ | Фаза A | ЗНОЛП-10 | 1002529 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-14
| Трансформатор напруги 10 кВ | 4СШ-10кВ | Фаза B | ЗНОЛП-10 | 1002532 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-14
| Трансформатор напруги 10 кВ | 4СШ-10кВ | Фаза C | ЗНОЛП-10 | 1002536 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-14
| Трансформатор напруги 10 кВ | 4СШ-10кВ | Фази ABC | НОЛ-10 | 835 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-14У
| Трансформатор напруги 10 кВ | 4СШ-10кВ | Фази ABC | НОЛ-10 | 833 | 2011 | 2011 | 10 | 10000/100 |  | ТН-14У

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Будівля ЗРУ-10 кВ | 655.6
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Кімната чергового персоналу | 21
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Кімната персоналу РЗА | 23
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Коридор | 39.1
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Майстерня | 21.1
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Акумуляторна | 29.9
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | ГЩУ | 82.9
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | ЗРУ 10 кВ | 270.1
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Реакторна 1Т | 45.1
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Реакторна 2Т | 46.2
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Кладова | 11
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ | Туалет | 1.2

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ
ПС "ПТО" 154/35/10 кВ