## 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Тип | ТМ2500/35
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Заводський номер | 60749
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Рік випуску | 1978
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Рік вводу | 1982
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номер заказу
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Позначення
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вид охолодження
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | ПБВ 2*2,5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Заводский номер приводу перемикаючого пристрою
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Повна маса, т | 11.12
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Маса масла, т | 3.08
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Маса активної частини, т
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Транспортна маса, т
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 2500
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 2500
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 2500
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | У/Д-11
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | ПБВ 2*2,5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 40500
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 41.2
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 137.5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, %
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, %
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, %
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | 0.57
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН

## 2Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Тип | ТДТН-1600/150-70у1
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Заводський номер | 114973
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Рік випуску | 1981
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Рік вводу | 1985-09-05
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номер заказу | 16603/13
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Позначення | 1АХ.715.191.002
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-2
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Заводський номер приводу перемикаючого пристрою | 1848
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Повна маса, т | 64.1
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Маса масла, т | 20.25
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Маса активної частини, т | 30.62
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 5.78
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Транспортна маса, т
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Марка масла | ТКп
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 16000
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 16000
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 16000
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 16000
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 10720
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 10720
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 10720
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | Ун/Ун/Д-0-11
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 8*1.5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ± 2*2.5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 58.5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 240
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 840
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 11.2
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 17.4
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.09
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт | 28.7
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Струм холостого ходу, % | 0.83
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | маса масла | повна маса | схема пІдключення
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | ТМ-100/10-66 | 784704 | 1980 | 1985-10-05 | 10 ±2*2,5% | 0.4 |  | СРСР | 210 | 675 | У/У-0
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | ТМ-160/10 | 1678 | 1996 | 1998-05-15 | 10 ±2*2,5% | 0.4 | 3.87 | Украина | 166 | 807 | У/У-0

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-2-2 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 0 | 1985-10-05 | 0
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз*єднувач 35 кВ | Т-32-0 | РНДЗ-2-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз*єднувач 35 кВ | Т-32-2 | РНДЗ-1б-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз*єднувач 35 кВ | С-31-1 | РНДЗ-1б-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз*єднувач 35 кВ | С-31-2 | РНДЗ-1б-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз*єднувач 35 кВ | Л-421-1 | РНДЗ-1б-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз*єднувач 35 кВ | Л-421-0 | РНДЗ-2-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз*єднувач 35 кВ | Л-422-2 | РНДЗ-1б-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз*єднувач 35 кВ | Л-422-0 | РНДЗ-2-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз*єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РНДЗ-1б-35/1000 У1 |  |  | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-32-2 | РНДЗ-2-35/630 |  | 1983 | 1985-10-05 | СССР

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | ВРУ-35кв | Т-31 | С-35М-630-10.4 | 9885 | 1979 | 1905-07-02 | ПЄ-11 | 630 | 10.4
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | ВРУ-35кв | Т-32 | ВТД-35-630-12,5 | 5298 | 1982 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 12.5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | ВРУ-35кв | С-31 | ВТД-35-630-12,5 | 5170 | 1982 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 12.5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | ВРУ-35кв | Л-421 | ВТД-35-630-12,5 | 5202 | 1982 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 12.5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | ВРУ-35кв | Л-422 | ВТД-35-630-12,5 | 5203 | 1982 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 12.5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 5 | Т-12 | ВМПЄ-10 | 71037 | 1980 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 1600 | 31,5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 7 | резерв | ВМПЄ-10 | 100775 | 1981 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 11 | резерв | ВМПЄ-10 | розкомплект |  | 1985-10-05 |  |  | 0
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 13 | резерв | ВМПЄ-10 | 1402 | 1980 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 15 | резерв | ВМПЄ-10 | 34230 | 1980 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 17 | Л-132 | ВМПЄ-10 | 100935 | 1981 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 19 | Л-134 | ВМПЄ-10 | 36253 | 1977 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 21 | С-12 | ВМПЄ-10 | 35677 | 1977 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 1000 | 31.5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 2 | Л-133 | ВМПЄ-10 | 102171 | 1981 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 4 | 1-ТСН | ВМПЄ-10 | 100341 | 1981 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 6 | Л-135/1 | ВМПЄ-10 | 102135 | 1981 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 8 | резерв | ВМПЄ-10 | 88818 | 1980 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 10 | резерв | ВМПЄ-10 | 102176 | 1981 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 12 | резерв | ВМПЄ-10 | 100357 | 1981 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 14 | резерв | ВМПЄ-10 | 101638 | 1981 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 16 | Т-11 | ВМПЄ-10 | 100826 | 1981 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 20
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 18 | резерв | ВМПЭ-10 | 6911 | 1990 | 1985-10-05 | ПЄ-11 | 630 | 0

## Відділювачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | рік вип. | Зав. № | зав.номер | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 2Т | 1982 | 0 | фА №292 | 1985-10-05 | СРСР
| ОДЗ-150М-У1 |  |  |  | фВ №235
фС №332
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Короткозамикач 150кВ | 2Т | 1981 | 968 |  | 1985-10-05 | СРСР
КЗ-150 -У1

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза "A" | ТФЗМ-35А | 26414 | 1982 |  | 200 | 200/5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | Фаза C | ТФН-35 | 8102 | 1978 |  | 200 | 200/5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза A | ТФЗМ-35А | 19614 | 1976 | 2012-08-07 | 600 | 600/5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза B | ТФНД-35 | 17593 | 1980 | 1985-10-05 | 600 | 600/5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-32 | Фаза C | ТФЗМ-35А | 12368 | 1975 | 2012-08-07 | 600 | 600/5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-421 | Фаза A | ТФН-35 | 16084 | 1979 | 2013-07-17 | 200 | 200/5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-421 | Фаза C | ТФЗМ-35А | 40721 | 1986 | 2013-07-17 | 200 | 200/5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-422 | Фаза A | GIF-36 | 30792962 | 2011 | 2013-11-11 | 300 | 300/5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-422 | Фаза C | GIF-36 | 30792961 | 2011 | 2013-11-11 | 300 | 300/5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 1000 | 1000/5 |  | ком№5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза B | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 1000 | 1000/5 |  | ком№5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-12 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 1000 | 1000/5 |  | ком№5
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 400 | 400/5 |  | ком№7
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 400 | 400/5 |  | ком№7
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№11
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№11
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№13
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№13
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№15
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№15
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-132 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№17
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-132 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№17
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-134 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№19
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-134 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№19
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 400 | 400/5 |  | ком№21
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза B | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 400 | 400/5 |  | ком№21
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | С-12 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 400 | 400/5 |  | ком№21
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-133 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№2
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-133 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№2
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | 1ТСН | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№4
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | 1ТСН | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№4
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-135/1 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№6
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-135/1 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№6
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 200 | 200/5 |  | ком№16
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 200 | 200/5 |  | ком№16
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 150 | 150/5 |  | ком№8
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 150 | 150/5 |  | ком№8
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 150 | 150/5 |  | ком№10
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 150 | 150/5 |  | ком№10
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 200 | 200/5 |  | ком№12
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 200 | 200/5 |  | ком№12
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 200 | 200/5 |  | ком№14
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 200 | 200/5 |  | ком№14
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза A | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№18
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | резерв | Фаза C | ТПЛ-10 |  |  | 1985-10-05 | 100 | 100/5 |  | ком№18

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза A | ЗНОМ-35 | 1127167 | 1978 | 1982 | 35 |  | ЗЗВА
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза B | ЗНОМ-35 | 1126650 | 1981 | 1982 | 35 |  | ЗЗВА
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-31 | Фаза C | ЗНОМ-35 | 1121932 | 1982 | 1982 | 35 |  | ЗЗВА
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза A | ЗНОМ-35 | 1180261 | 1981 | 1980 | 35
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза B | ЗНОМ-35 | 1298148 | 1986 | 1980 | 35
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | ТН-32 | Фаза C | ЗНОМ-35 | 1310846 | 1987 | 1980 | 35
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | ТН-11 | Фази ABC | НАМИ-10 У2 | 6911 | 1990 | 1990 | 10 |  | ЗЗВА
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | ТН-12 | Фази ABC | НАМИ-10 У2 | 110189017 | 2011 | 2012 | 10 |  | ЗЗВА

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | ЗРУ-10 | 225
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | ГЩУ | 69
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | склад РЗА | 4
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | доп.примІщення | 30
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | кімната ЧЕМ | 16
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Кімната для відрядженного персоналу | 55
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | майстерня | 18
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | Будинок житловий | 154
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ | огорожа ПС | 8528

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "Липняжка" 150/35/10 кВ