## 1Т
ПС | Характеристика | Значення | Примітка
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Тип | ТДТН-40000/150
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Заводський номер | 112191
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Рік випуску | 1989
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Рік вводу | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номер заказу
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Позначення
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Кліматичне виконання | У
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Категорія розміщення | 1
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вид охолодження | Д
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Тип перемикаючого пристрою | РС 9
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Заводський номер перемикаючого пристрою
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Тип приводу перемикаючого пристрою | МЗ-4
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Заводський номер приводу перемикаючого пристрою
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Повна маса, т | 100.7
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Маса масла, т | 27.25
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Маса активної частини, т | 54
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Маса з'ємної частини баку, т | 7.2
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Транспортна маса, т
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Марка масла
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність трансформатора, кВА | 40000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ПН трансформатора, кВА | 40000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки ВН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки СН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна потужність обмотки НН трансформатора без дуття, кВА | 24000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна частота, Гц | 50
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Схема та група з'єднання обмоток | YнYн/Д-0-11
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку ВН | РПН ± 17*1.5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Кількість ступенів та діапазон регулювання напруги боку СН | ПБВ ±5*2.5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки ВН трансформатора, В | 158000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки СН трансформатора, В | 38500
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальна напруга обмотки НН трансформатора, В | 11000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки ВН трансформатора, А | 146.2
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки СН трансформатора, А | 600
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Номінальний струм обмотки НН трансформатора, А | 2100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-СН, % | 10.8
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Напруга короткого замикання ВН-НН, % | 18.5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Напруга короткого замикання СН-НН, % | 6.39
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Втрати холостого ходу, кВт
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Струм холостого ходу, %
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Кількість положень сторони ВН | 19
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Кількість положень сторони СН | 5

## ТВП ДК
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uкз, % | Виробник | Примітка
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-1 | ТМ-100/6 | 5318 | 1985 | 1990 | 6 ±2*2,5% | 0.4 | 5.48 | -
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор 10 кВ | ТВП-2 | ТМ-160/6 | 6714 | 1990 | 1990 | 6 ±2*2,5% | 0.4 | 5.71
| Дугогачний реактор 35 кВ | ДК-31 | ЗРОМ-275/36 | 1044247 | 1974 | 2009

## Роз`єднувачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Т-1-1 | РНДЗ-1-150/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-495-0 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-495-р | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-496-р | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 150 кВ | Л-496-0 | РНДЗ-2-150/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Т-31-1 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-1 | РНДЗ-1-35/600 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | С-31-2 | РНДЗ-1-35/600 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | ТН-31-1 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-345-1 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-345-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-347-2 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-347-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-348-1 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-348-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-344-2 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-344-0 | РНДЗ-2-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-374-0 | РЛН-1-35/600 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 35 кВ | Л-374-2 | РНДЗ-1-35/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 110 кВ | Т-1-з | ЗОН-110 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач 10 кВ | РКТП-253 | РЛНД-10 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Роз'єднувач35 кВ | ДК-31-1 | РЛН-35/600 |  | 2009 | 2009

## Вимикачі
Об`єкт | Вид обладнання | № комірки | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Тип приводу | Номінальний струм, А | Номінальний струм КЗ, кА | Виробник | Примітка
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Т-31 | Т-31 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 379 | 2015 | 2015 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | С-31 | С-31 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 374 | 2015 | 2015 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-345 | Л-345 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 278 | 2013 | 2013 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-344 | Л-344 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 275 | 2013 | 2013 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-347 | Л-347 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 380 | 2015 | 2015 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вимикач 35 кВ | Л-348 | Л-348 | ВР35НСМ-35-20/1600 | 372 | 2015 | 2015 | НСМ | 1600 | 20 | ООО "высоковольтный союз-рзва"
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 9 | Т-11 | ВМПЄ-10 | 11651 | 1986 | 1990 | ПЕ 11 | 2000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 3 | Л-141 | ВМПЄ-10 | 11644 | 1986 | 1990 | ПЕ 11 | 2000
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Вимикач 10 кВ | 16 | Т-13 | ВМПЄ-10 | 11648 | 1986 | 1990 | ПЕ 11 | 2000

## відділювачі короткозамикачі
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Виробник | Примітка
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Відокремлювач 150кВ | 1Т | ОД-154/1000 |  | 1990 | 1990
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Короткозамикач 150кВ | 1Т | КЗ-154 |  | 1990 | 1990

## Трансформатори струму
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Iном. А | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | фаза "A" | GIF36 | 31009133 | 2015 | 2015 | 600 | 600/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | фаза "B" | GIF36 | 31009134 | 2015 | 2015 | 600 | 600/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Т-31 | фаза "C" | GIF36 | 31009135 | 2015 | 2015 | 600 | 600/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-348 | фаза "A" | GIF36 | 31009141 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-348 | фаза "C" | GIF36 | 31009140 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-347 | фаза "A" | GIF36 | 31038321 | 2015 | 2015 | 200 | 300/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-347 | фаза "C" | GIF36 | 31038322 | 2015 | 2015 | 200 | 200/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-345 | фаза "A" | GIF36 | 30918189 | 2013 | 2013 | 300 | 200/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-345 | фаза "C" | GIF36 | 30918188 | 2013 | 2013 | 300 | 300/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | С-31 | фаза "A" | GIF36 | 31003139 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | С-31 | фаза "C" | GIF36 | 31009138 | 2015 | 2015 | 300 | 300/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-344 | фаза "A" | GIF36 | 30918187 | 2013 | 2013 | 300 | 300/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | Л-344 | фаза "C" | GIF36 | 30918186 | 2013 | 2013 | 300 | 300/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-141 | фаза "A" | ТПОЛ-10 | 19976 | 1990 | 1990 | 800 | 800/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Л-141 | фаза "B" | ТПОЛ-10 | 16514 | 1990 | 1990 | 800 | 800/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | фаза "A" | ТПЛ-10 |  |  |  | 3000 | 3000/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | фаза "B" | ТПЛ-10 |  |  |  | 3000 | 3000/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 10 кВ | Т-11 | фаза "C" | ТПЛ-10 |  |  |  | 3000 | 3000/5
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор струму 35 кВ | ДК-31 |  | ТФН-35м | 4030 | 2009 | 2009 | 50 | 50/5

## Трансформатори напруги
Об`єкт | Вид обладнання | Приєднання | Місце установки | Тип | Зав. № | Рік випуску | Рік вводу | Uном., кВ | Ктр | Виробник | Примітка
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "A" | GEF36 | 31010023 | 2015 | 2015 | 35 | 35000/100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "B" | GEF36 | 31010022 | 2015 | 2015 | 35 | 35000/100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 35 кВ | 1СШ-35кВ | Фаза "C" | GEF36 | 31010024 | 2015 | 2015 | 35 | 35000/100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза "A" | ЗНОЛ-10 | 6229 | 1986 | 1990 | 10 | 10000/100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза "B" | ЗНОЛ-10 | 4235 | 1986 | 1990 | 10 | 10000/100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 1СШ-10кВ | Фаза "C" | ЗНОЛ-10 | 4093 | 1986 | 1990 | 10 | 10000/100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 3СШ-10кВ | Фаза "A" | ЗНОЛ-10 | 6241 | 1986 | 1990 | 10 | 10000/100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 3СШ-10кВ | Фаза "B" | ЗНОЛ-10 | 4235 | 1986 | 1990 | 10 | 10000/100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | 3СШ-10кВ | Фаза "C" | ЗНОЛ-10 | 4093 | 1986 | 1990 | 10 | 10000/100
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Трансформатор напруги 10 кВ | РБ-11 |  | НОМ-10 | 2323 | 1985 | 1990 | 10 | 10000/100

## Будівлі та споруди
Об`єкт | Найменування | Площа, м² | Примітка
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | ОПУ | 300
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | ЗРУ-10 кВ | 438
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Приміщення АБ | 20
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Побутове приміщення | 90
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ | Туалет | 1

## ЕВ
Об`єкт | Дата | Дані про пошкодження, ремонти, випробування, чищення, результати огляду, відбори проб масла | Викованець
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ
ПС "Скельова" 154/35/10 кВ